VŠEOBECNE

Zdôvodnenie stavby

Účelom projektovej dokumetácie stavby je zvyšenie podielu obnovitelných zdrojov energie v spoločnosti  LIBETO  v objekte AD –administrativna budova. Zabezpečenie sa prevádza pomocou dvoch tepelnych čerpadiel,pomocou   dodávky elektrickej energie pre navrhovaný odber v požadovanej kvalite, t.j. s min. stratami výkonu, úbytkami napätia a s dostatočnou výkonovou rezervou. Jedná sa o zriadenie  2xTEPELNÉ ČERPADLO -  VZDUCH/VODA.

Spôsob zásobovania elektrickou energiou

Dokumentácia je vypracovaná v projektovom stupni Projekt pre SP. Projekt rieši  vnútorné silnoprúdové rozvody  , v rozsahu podľa Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu podľa Vyhl.MTIR č. 378/1992.

# OBSAH

1.1 	základné technické údaje

1.2 	prostredie

1.3 	ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím

1.4 	ochrana pred prepätím

1.5 	prevedenie rozvodov

1.6	bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1.7	vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev

1.8	zásady vykonávania skúšok zariadení a kritéria ch úspešnosti

1.9	odpadové  hospodárstvo

1.10      bezpečnostné  pokyny

# 1.1 ZAKLADNE   TECHNICKE  UDAJE

### Energetická bilancia elektro

| Inštalovaný výkon – technologie pre tepelné čerpadlá : - el. zar. TÚV cirkul.čerpadlo : - el .zar.UK Čerp. | 103 kW |
| --- | --- |
| Inštalovaný výkon celkom : Pi= | 103 kW |
| Výpočtové zaťaženie celkom : Pp= | 82,4 kW |
| Výpočtový prúd celkom : Ip= | 160 A |
| Koeficient náročnosti : = | 0,90 |
| Doba využitia maxima : Tu= | 800 hod. |
| Celková ročná spotreba el. práce : Ar = | 12,5MWh./rok |
| Stupeň dodávky el. energie STN 34 1610 : | Č. 3 |

VYHLÁŠKY A NORMY

| STN 332130 |  | vnútorné elektrické rozvody |
| --- | --- | --- |
| STN 332000-5-51 |  | vyber el.zariadení s ohľadom na vonk. vplyvy |
| STN 332000-5-54/2012 |  | uzemnenie a ochranné vodiče |
| STN 332000-4-43 |  | bezpečnosť ochrana proti nadprúdom |
| STN 332000-5-52/2012 |  | kladenie a stavbe el.vedení |
| STN 332000-4-41 /2007/ |  | Všeobecné predpisy pre ochranu pred NDN |
| STN 343100 |  | Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a práce na EVaZ |
| STN 736005 |  | Priestorová úprava vedení technického vybavenia |
| STN 381754 |  | Dimenzovanie el. zariadenia podľa účinkov skratových prúdov |
| STN EN 60865-1 |  | Skratové prúdy – časť 1: definície, výpočtové metódy |
| STN IEC 60909-1-3 |  | Výpočet skratových prúdov v trojfáz. stried. sústavách |

STN 380810   	 	použitie ochrán pred prepätím v silnoprúdových zariadeniach

Ďalej všetky súvisiace STN, smernice a nariadenia  a typové podklady výrobcov

# 1.2 	PROSTREDIE :

jednotlivé druhy prostredia sú označené vprotokole. Jedná sa  o tieto druhy prostredia :

311-III-AA5-AB5 - základné

Protokol o  určení druhu prostredia podľa STN 332000-5-51 je prílohou technickej správy.

# OCHRANA PRED NEBEZP. DOTYKOVYM NAPATíM:

Ochrana pred  zásahom  el. prúdom - ZEP  :  podľa  STN - 332000 - 4 – 41/2007 Ochrana pred ZEP základná – pred priamym dotykom:

- izolovaním živých častí , zábranami a krytmi

- ochrana malým napätím  SELV

Ochrana pred zásahom pri poruche – pred nepriamym dotykom:

Samočinným odpojením napájania, ochranným uzemnením a pospájaním, prúdovými chráničmi.

Impedančné smyčky boli skontrolované a vyhovujú, dimenzie sú navrhované v zmysle STN 332000-5-523, STN 332000-4-43. Pri spracovaní bol použitý program  „ sichr 14“.

V hlavnom rozvádzači  objektu  je miesto rozdelenia vodiča PEN na ochranný PE a stredný N. Za týmto miestom rozdelenia sa už tieto vodiče nesmú spájať – sústava je už : 3  NPE   AC  400V   TN-S  50Hz.

# 1.4 	OCHRANA PROTI PREPÄTIU:

Prevedenie sa ochrana stupňa č.  I a č. II. Stupeň ochrany č. I + II sa vykoná v hlavnom rozvádzači - zabezpečuje prevádzkovateľ objektu .  Stupeň č. III.  budú prepäťové zásuvky( po dohode s užívateľom – zásuvka PC, EZS ..).

# 1.5 	PREVEDENIE  ROZVODOV :

# KVALIFIKÁCIA OBSLUHY:

Vlastné rozvody a rozvádzače sú navrhnuté v krytí, ktoré umožňuje obsluhu pracovníkom poučeným podľa § 20 vyhl. č. 508/2014 Z. z. . Samostatne prevádzať údržbu na elektrickom zariadení objektu môžu pracovníci pre samostatnú činnosť podľa § 22 vyhl. č. 508/2014 Zb.     ZAISTENIE  DODÁVOK  EL.  ENERGIE:

Vzhľadom na povahu prevádzky zariadenia uvažuje objekt so zatriedením dodávky  el.  energie do stupňa  č. 3  normy STN 34 1610 - 16 107.

# ROZVÁDZAČE:

Rozvádzač RK -01 je oceľoplechového prevedenia  pre montáž na povrchu. V rozvádzači sa musí nechať schéma zapojenia  rozvádzača.

Dvere rozvádzača opatriť zámkom a výstražnými tabuľkami č. 0101, 2101.  Rozvádzače  musia  byť  vyrobené  v súlade  s normou  STN EN 60439 – 1, -3/2012 .

# HLAVNÝ  PRÍVOD :

Prívod od napájacieho bodu  je vykonaný  káblom CYKY3 x 95 +50 jestvujúci

rozvádzača R-2 -ER-01. Miesto napájacieho bodu  nie je súčasťou tohto projektu  je zakreslený v dokumentácii skutočného vyhotovenia.

# OCHRANA PROTI SKRATU A PREŤAŽENIU:

Ističmi a poistkami v jednotlivých bodoch napájania.

# PREVEDENIE INŠTALÁCIE:

Všeobecne:

Farebné označovanie vodičov a káblov musí byť v súlade s normou IEC 60446 (STN

330165). Elektrické spotrebiče a prístroje budú zapojované podľa požiadaviek normy STN 332180. Dimenzovanie a istenie vodičov je navrhnuté na základe požiadaviek normy STN 332000 - 5 – 523,STN332000-4-43 a STN332000-4-473. Dimenzie  sú  zrejmé  z výkresovej  časti. Rozvody  sa  prevedú  káblami CXKE-R  –J (N2XH-J)  Na stene pevne na roštoch, , v podlahe, v stropnej  konštrukcii -  podľa  miestnej  dispozície. Výška  vypínačov  bude  1.2 m,  zásuviek   1,2m nad  podlahou ak nebude uvedené inak.    Káble sú uložené podľa STN 3320005-52.

# OSVETLENIE:

Osvetlenie  je  prevedené    svietidlami  - LED. Osvetlenie  miestností kotolne je  LED svietidlami závesnými . Ovládanie osvetlenia je vypínačmi .  Osvetlenie sa prevedie podľa STN 360452, STN EN 12464-1/2012, STN  360450  a  STN  360451.

2.1 MOTORICKE ROZVODY:

Budú chránené prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom 30mA. Rozvody sú vykonané káblom CXKE-R . Typ zásuviek zásuvky, na povrch, v inštalačnej lištovej škatuli a zśuvková skriňa ZS.

2.2 EL. ROZVODY  KOTOLŇA  :

Vykurovacie rozvody Elektrický silnoprúdový rozvod

Rozvod je napojený z ističových vývodov v  hlavnom rozvádzači RK.01. Elektroinštalácia  je realizovaná medenými káblami  (CXKE -R)  ,ktoré sú uložené v trubkách a v nerezových žlaboch po stene na roštoch.Všade sa musia dodržať inštalačné zóny,stanovené STN 33 2130 Z2. Prívodné napájacie kábel zapustené v podlahe, sú uložené v ohybnej pancierových rúrke PVC v podlahovej vrstve. V KOTOLNI  je elektrická inštalácia navrhnutá podľa požiadaviek STN 33 2000-7-701:2007. Vodiče sú dimenzované a istené v zmysle Vyhl. č.59/1982 Zb, čl. 194, ods. 3 a 4 a podľa požiadaviek STN 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-523. Typy a prierezy vodičov a káblov, materiál a počet žíl je zrejmý z výkresovej časti projektu –inštalácia a rozvádzače. Úbytok napätia vyhovuje STN34 1610 a v žiadnom úseku rozvodu nepresiahne dovolenú hodnotu 5% menovitého napätia siete na motorických spotrebičoch, pripojených z navrhovaného napájacieho vedenia, pre svetelné spotrebiče vnútornej elektroinštalácie platí 3%. Krytie a vyhotovenie navrhovaných elektrických zariadení zodpovedá charakteru prostredia, v ktorom budú rozvodné zariadenia umiestnené.

# 3. 	BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI:

Organizácia ,  ktorá  prevádza  montáž  je  povinná   v dohode  s odberateľom  stanoviť  pre  jednotlivé  práce  podľa  ich  povahy  pracovné  postupy  tak,  aby  boli  bezpečné.  Organizácia  je  ďalej  povinná  poverovať  prevádzaním  a  riadením  montáže  pracovníkov  s odbornou  spôsobilosťou  požadovanou  vyhláškou  č.  508/2014  Zz.  Objednávateľ  je  povinný  pred  zahájením  výkopových  prác  vytýčiť  všetky  podzemné  inž. siete.

SPOLOČNE USTANOVENIA :

- Riešenie z hľadiska životného prostredia:

Stavba nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Prevádzka nových  elektrických       vedení nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd ani živej prírody.

- Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach                            podľa vyhl. UPB SR č. 508/2014.

- Pracovníci určení na prácu na elektrických zariadeniach  musia mať odbornú spôsobilosť podľa § 21 - elektrotechnik a vyššiu.

- Pracovníci určení na obsluhu elektrického zariadenia musia mať odbornú spôsobilosť min. podľa § 20 - poučený pracovník. Všetci  pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení:

- s poskytovaním prvej pomoci pri úraze,

- s protipožiarnymi predpismi,

- s používaním ochranných pomôcok,

- s postupom pri hlásení závad na zariadení .

3.Požiadavky na vykonávanie skúšok podľa vyhl. UBP SR č. 508/2014

- pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky je nutné vykonať úradnú skúšku § 11     uvedenej vyhlášky(len pre skupinu „A“), navrhované patrí do skupiny „B“.

- počas prevádzky je nutné vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky podľa § 12 uvedenej vyhlášky (príloha č.8).

4.Starostlivosť o bezpečnosť práce

Všetci pracovníci zúčastnení na výstavbe a neskôr pri prevádzke elektrických  vedení sú povinní dodržať všeobecne platné bezpečnostné predpisy pre energetiku.

Pri používaní elektrického náradia, prácach na elektrickom zariadení a vedeniach sú pracovníci povinní dodržať:

- STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach

- STN 34 3101 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach - STN 83 2611 Ochranné pásy a postroje

Pri hasení požiaru v blízkosti elektrického zariadenia alebo požiaru samotného el. zariadenia pod napätím je možné používať iba nasledovné hasiace prístroje : - snehové podľa STN 389135

- práškové podľa STN 389138

- tetrachlórový podľa STN 389140 ( vonku )

El. zariadenia, resp. el. predmety musia byť pred uvedením do prevádzky vybavené všetkými bezpečnostnými tabuľkami predpísanými pre tieto zariadenia.

Montážne pracovisko sa musí odovzdať v zmluve dohodnutom stave tak, aby montážne práce prebiehali nerušene bez ohrozenia pracovníkov a konštrukcií a v súlade s predpismi o bezpečnosti práce. Pri práci musia byť prítomní najmenej dvaja pracovníci.

Všetky osoby zdržujúce sa na stavenisku musia mať ochranné pracovné pomôcky.

Zhadzovanie demontovaných armatúr je dovolené len za predpokladu, že:  a) miesto dopadu bude zabezpečené proti vstupu osôb,

b) materiál sa bude zhadzovať uzavretým zariadením až na miesto uloženia.

Rozvádzač je umiestnený v základnom prostredí a musí byť pred ním voľný priestor min.

1200mm. Krytie min IP40, pri otvorených dverách IP20

Káblové rozvody sú vyhotovené v zmysle vyhl. č. 288/2000 Zz – príloha 14 káblami odolnými voči šíreniu plameňa.

Krytie elektrických zariadení musí vyhovovať požiadavkám STN 332310.

# 3.1 	VYHODNOTENIE ZOSTATKOVÝCH NEBEZPEČENSTIEV

Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. § 4 sa v projektovej dokumentácii elektroinštalácia predpokladajú hlavne nasledovné možné zostatkové riziká:

- možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do 1000 V

- možnosť úrazu osôb nedostatočne a nesprávne zabezpečeným pracoviskom

- možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok

- možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok

- možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok

- možnosť úrazu osôb pádom alebo sa pošmyknutím

- možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov

- možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov

- možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok

- možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok a iné.

Nakoľko zostatkové riziká sa nedajú z elektroinštalácií vylúčiť, ich zníženie alebo obmedzenie sa   dosiahne nasledovnými prostriedkami:

- realizovaním projektovaného diela podľa uvedenej projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN

- realizovaním projektovaného diela podľa schválených technologických postupov od výrobcov osadzovaných zariadení, inštalačných materiálov a aj samotných elektromontážnych prác montážnej organizácie

- realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ako aj ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov

- realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami a materiálmi s príslušnými atestami

- spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa  projektovaného zariadenia

- realizovaním prvej odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia

- realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok – revízií

- realizovaním prvej úradnej skúšky pokiaľ je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne aj opakovanými úradnými skúškami vyžadovaných príslušnými predpismi

- dôsledným dodržiavaním prevádzkovo / bezpečnostných predpisov

- školením pracovníkov v danej prevádzke

- zvyšovaním úrovne údržbárskych činností

Zostatkové riziká realizovaného diela podľa projektovej dokumentácie je potrebné v pravidelných intervaloch vyhodnocovať a v prípade výskytu ich novej alebo inej formy priebežne dopĺňať do prevádzkových predpisov.

# 3.2 	ZÁSADY VYKONÁVANIA SKÚŠOK ZARIADENÍ A KRITÉRIÁ ICH

# ÚSPEŠNOSTI

Pred uvedením zariadení do prevádzky sa musia urobiť skúšky v zmysle STN 3320006, STN 331500 a vyhláškou číslo 508/2014:

- Vizuálna prehliadka

Táto prehliadka sa urobí v dobe, keď je celé zariadenie bez elektrickej energie. Cieľom prehliadky musí byť potvrdenie, že pripojené elektrické zariadenia sú v súlade s bezpečnostnými požiadavkami príslušných noriem a zároveň skontrolovať, čo boli dodržané tieto podmienky:

  - spôsob ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

  - voľba vodičov s ohľadom na prúdovú zaťažiteľnosť

  - nastavenie ochranných a kontrolných prvkov

  - označenie stredných a ochranných vodičov

  - vybavenie priestorov varovnými nápismi

  - označenie obvodov, poistiek, spínačov a svoriek

  - odpovedajúci spôsob spojenia vodičov

  - prístup k elektrickému zariadeniu z hľadiska prevádzky a údržby

- Skúšanie

Skúšaním musí byť potvrdené, že opatrenia k zaisteniu bezpečnosti použité v projekte správne plnia svoj účel. Skúša sa najmä:  - funkčnosť prúdových chráničov

- Meranie

Stav elektrických zariadení, elektrických predmetov a elektrických ochranných prvkov sa musí zistiť meracími prístrojmi:

  - meranie izolačného odporu vodičov proti zemi a proti živým častiam iných obvodov - 	meranie impedancie vypínacej slučky

  - meranie prechodového odporu ochranného pospájania

Uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky musí byť podmienené úspešným urobením hore uvedených skúšok, z ktorých sa urobí písomný záznam o ich výsledku.

# 3.3 	ODPADOVE   HOSPODARSTVO :

So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať v zmysle  zákona  č. 223/2001  Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, ktoré upravujú povinnosti a práva pri predchádzaní  vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi.

Všetky údaje o odpadoch je potrebné uviesť v zmysle Vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.

Tabuľka odpadov v zmysle horeuvedených vyhlášok a zákonov.

Č. druhu odpadu:   názov odpadu:  množstvo:    kateg. odpadu:    spôsob likvidácie:

| 17 05 06 prebytočná zemina z výkopov | 0 odvoz na skládku |
| --- | --- |
| 17 03 02 bitumenové zmesi z výkopov | 0 odvoz na skládku |
| 17 04 11 káble iné | 0 zhodnocovanie |
| 17 01 01 betón 08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce org. | 0 odvoz na skládku |
| Rozpúšťadlá a iné nebezpečné látky | N opráv.organizácia |
| 08 01 12 odpadové farby a laky iné ako v 08 01 11 | 0 riadená skládka |
| 15 01 01 obaly z papiera a lepenky | 0 riadená skládka |
| 15 01 02 obaly z plastov | 0 riadená skládka |
| 17 02 01 drevo | 0 riadená skládka |
| 17 06 04 izolačné materiály iné ako v 17 06 01 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií | 0 riadená skládka |
| iné ako v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | 0 riadená skládka |
| 17 04 05 železo a oceľ | 0 riadená skládka |
| 17 04 01 meď, bronz, mosadz | 0 riadená skládka |
| 17 04 02 hliník | 0 riadená skládka |

V Ružomberku   20.08.2020                                                Vypracoval : Ing.Urbaník