...................................................                                                                                                   STN  33 2000-5-51		pečiatka

Protokol o určení  vonkajších vplyvov  č: 034/2020

ENPU  Energoprojekcia Pod Orlíkom 536/2 034 91 Ľubochňa				.....................................................................................................................			 			                           plný názov organizácie

V  Ružomberku      dňa : 20.08.2020

Zloženie komisie:

predseda:

Ing.Urbaník František                    - projektant elektro

..................................................   ………………………………………………..........		členovia :                       Ing.Hollý Anton                             - zodpovedný projektant

................................................   ………………………………………………...........

Stavba :  ZVÝŠENIE PODIELU OBNOVITELNÝCH ZDROJOV

ENERGIE V SPOLOČNOSTI LIBETO , a.s.

ADMINISTRATÍVNA  BUDOVA

Miesto stavby :  LIBETO,a.s.034 83 LIPTOVSKÁ  TEPLÁ okres  RUŽOMBEROK

názov - objekt:SO-01 Umelé osvetlenie a vnútorné  silnoprúdové rozvody NN a  MaR

1. PODKLADY POUŽITÉ PRE VYPRACOVANIE PROTOKOLU

použité podklady

pre vypracovanie protokolu : stavebné výkresy-situácia

- Zákon č. 124 / 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

- Vyhláška MPSVaR č. 508 / 2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia

pri práci a o bezpečnosti technických zariadení

- Nariadenie vlády SR č. 308 / 2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o

technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické

zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

- STN  33 2000 - 5 - 51 ( 07 / 2007 ) - Elektrické inštalácie budov.

Časť 5 : Výber a stavba elektrických zariadení . Kapitola 51 : Spoločné pravidlá .

- vizuálna prehliadka objektu a technológie

- situácia

2. POČET STRÁN PROTOKOLU A PRÍLOH :

príloha č.TABULKA  č.01

prílohy  :    ............................................................................................................................

Protokol č. 034/2020  – o určení vonkajších vplyvov pre elektrické zariadenia vypracovaný odbornou komisiou  obsahuje: 4 strany.

3. OPIS OBJEKTU  A TECHNOLOGICKÉHO PROCESU  :

Objekt  slúži , ako zdroj  zapojenie vykurovací systému  obnovitelných  zdrojov v kotolni.

4. ROZHODNUTIE :

Komisia stanovila pre vnútorné rozvody:

Prostredie podľa STN 33 2000-5-51:	            jednoduché obyčajné základné

AA4,AB4,AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AR1, BA5, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Komisia stanovila pre vonkajšie rozvody:

Prostredie podľa STN 33 2000-5-51:	zložité aktívne vonkajšie

AA7,AB8, AC1, AD4, AE5, AF3, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AS2,AT3,AU4

.

5. ZARADENIE ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA :

Elektrická inštalácia stroja je v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508 / 2009 Z. z.  časť zaradené do skupiny : Technické zariadenia elektrické , skupiny  B .

6. POVINNOSTI  PREVÁDZKOVATEĽA  ZARIADENIA  VYPLÝVAJÚCE Z  PLATNEJ  LEGISLATÍVY  SR :

6. 1 . v zmysle :

Zákona č. 124 / 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene

a doplnení  niektorých zákonov - § 5 :

je zamestnávateľ a prevádzkovateľ povinný :

- uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ,vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.

6. 2 . v zmysle :

Zákona č. 124 / 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene

a doplnení  niektorých zákonov - § 13 ods. ( 3 ),

zamestnávateľ a prevádzkovateľ môže :

- môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca

a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok stanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu .

6. 3 . v zmysle :

Zákona č. 124 / 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene

a doplnení  niektorých zákonov - § 14 :

je zamestnávateľ a prevádzkovateľ  povinný :

- posúdiť, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydanie odborného stanoviska .

Plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení overuje oprávnená právnická osoba len na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce .

6. 4 . v zmysle :

A - Vyhlášky MPSVaR SR č. 508 / 2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany

zdravia pri práci a o bezpečnosti technických zariadení - § 11 a § 12

je zamestnávateľ a prevádzkovateľ  povinný :

vykonávať pravidelné Odborné prehliadky a skúšky  technických zariadení elektrických a opakované úradné skúšky pre skupinu B.

6. 5 . v zmysle :

A - STN 33 2000 - 5- 51 ( 04 / 2007 )

je zamestnávateľ a prevádzkovateľ povinný :

pri zmene technológie, zmene výrobných zariadení alebo používaných látok znovu prekontrolovať, či elektrické zariadenia a ich inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam .

6. 6 . v zmysle :

A - STN 33 2000 - 5- 51 ( 04 / 2007 )

je zamestnávateľ a prevádzkovateľ  povinný :

zabezpečiť preukázateľné poučenie pracovníkov pracujúcich o schopnosti vyhnúť sa nebezpečenstvu a predchádzaniu rizikám, ktoré môže spôsobiť elektrina .

# 7.Záver :

# Prostredie bolo stanovené  komisionálne na základe podrobného popisu

a na základe platnej STN 33 2000- 5 -51.

.............................................................

V  Ružomberku dňa 20.08.2020                                                    predseda komisie

PRÍLOHA   č.1

TABULKA  VONKAJŠÍCH VPLYVOV

| Vonkajší vplyv | Kód vplyvu |
| --- | --- |
| Teplota okolia | AA4 – teplota okolia : -5až +40 °C |
| Teplota okolia | AA7 – teplota okolia : -25až +55 °C |
| Atmosferická vlhkosť | AB4 - relatívna vlhkosť : 5 až 95 % |
| Atmosferická vlhkosť | AB8 - relatívna vlhkosť : 15 až 100 % |
| Nadmorská výška | AC1 - nadmorská výška :  2 000 m |
| Výskyt vody vody -pod prístreškom | AD1 - výskyt vody : zanedbatelný |
| Výskyt vody vody –vonkajší priestor | AD4 - výskyt vody : striekanie |
| Výskyt cudzích pevných telies | AE1 - výskyt cudzích telies : zanedbatelný |
| Výskyt cudzích pevných telies | AE2 - výskyt cudzích telies : malé predmety ( do 2,5 mm ) |
| Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 - výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok : zanedbatelný |
| Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF3 - výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok : občasný alebo náhodný |
| Mechanické namáhanie nárazy,otrasy | AG1 - mechanické namáhanie - nárazy, otrasy : Mierne |
| Mechanické namáhanie nárazy,otrasy | AG2 - mechanické namáhanie - nárazy, otrasy : Stredné |
| Vibrácie | AH1 - vibrácie : slabé |
| Iné mechanické namáhanie | AJ... - iné mechanické namáhanie : nestanovené ( pripravuje sa ) |
| Výskyt rastlinstva alebo plesní | AK1 - výskyt rastlinstva alebo plesní ( flóra ) : bez nebezpečenstva |
| Výskyt živočíchov | AL1 - výskyt živočíchov ( fauna ) : bez nebezpečenstva |
| Elektromagnetické a elektrostatické,ionizujúce vplyvy | AM1-2 - harmonické, medziharmonické : normálna úroven |
| Slnečné žiarenie | AN1 - slnečné žiarenie : slabé |
| Slnečné žiarenie | AN2 - slnečné žiarenie : stredné |
| Seizmické účinky | AP1 - seizmické úcinky : zanedbateľné |
| Blesk | AQ1 - blesk : zanedbateľný účinok |
| Blesk | AQ2 - blesk : nepriami účinok (napájanie z nadzemného vedenia) |
| Blesk | AQ3 - blesk : priami účinok (vonkajší priestor) |
| Pohyb vzduchu | AR1 - pohyb vzduchu : slabý |
| Vietor | AS1 - vietor : slabý |
| Snehová pokrývka | AT1 - snehová pokrývka : zanedbateľná |
| Snehová pokrývka | AT3 - snehová pokrývka : významná výskyt snehovej pokrývky nad 40cm |
| Námraza | AU1 - námraza : bez námrazy |
| Námraza | AU2 – námraza ľahká :do 1kg |
| Spôsobilosť osôb | BA5 -spôsobilosť osôb : znalé osoby |
| Elektrický odpor ľudského teľa | BB...- elektrický odpor ľudského tela : nestanovené ( pripravuje sa ) |
| Dotyk osôb so zemou | BC1 – Priestor s nevodivým okolím |
| Dotyk osôb so zemou | BC3 - dotyk osôb so zemou alebo časťami s potenciálom zeme :častý |
| Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 - podmienky úniku v prípade nebezpečenstva : malá hustota osôb / ľahký únik |
| Povaha spracovaných alebo sladovaných látok | BE1 Bez významného nebezpečenstva |
| Druh stavby | CA1 - stavebné materiály : nehorľavé |
| Konštrukcia stavby | CB1 - konštrukcia stavby : zanedbateľné nebezpečenstvo |