## Výkaz-výmer
VÝKAZ-VÝMER
Stavba: | ZVÝŠENIE PODIELU OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE V SPOLOČNOSTI LIBETO a.s. | Časť: | VYKUROVANIE
Miesto: | LIPTOVSKÁ TEPLÁ, okres RUŽOMBEROK
Objekt: | ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Investor: | LIBETO a.s., LIPTOVSKÁ TEPLÁ
Číslo položky | Skrátený popis | M.J. | Množstvo | Jednotková cena [EUR] | Montáž za kus [EUR] | Náklady spolu [EUR]
A | B | C | D | E | F | G
1 | Tepelné čerpadlo (vonkajšia jednotka) typu VZDUCH / VODA, s vykurovacím výkonom 23kW (A-7, W35, COP=2,85). Garantovaný 100% tepelný výkon až do -15°C. Tepelné čerpadlo vhodné pre oblasť vykurovania do -28°C. El. príkon: max. 12kW, 400V, 50Hz, 26A. | kpl | 2 |  |  | 0
2 | Oceľová konštrukcia pre inštaláciu TČ (vonkajšej jednotky) na plochú strechu. Vrátane povrchovej úpravy žiarovým pozinkovaním. | kpl | 2 |  |  | 0
3 | Vnútorný hydromodul tepelného čerpadla. Súčasťou hydromodulu musí byť elektrošpirála s výkonom 9kW, obehové čerpadlo. El. príkon: el. špirála 9kW, 400W, 50Hz + obehové čerpadlo el. príkon: max. 200W, 230V, 50Hz. | kpl | 2 |  |  | 0
4 | Oceľová konštrukcia pre inštaláciu hydromodulu na nosnú stenu. Vrátane povrchovej úpravy žiarovým pozinkovaním. | kpl | 2 |  |  | 0
5 | Regulátor pre reguláciu tepelných čerpadiel a vykurovacieho systému - v dodávke tepelných čerpadiel, podľa typu výrobcu tepelných čerpadiel. Dodať vrátane snímačov, snímača vonkajšej teploty, káblovania, rozširujúcich modulov pre reguláciu vyk. systému. | kpl | 1 |  |  | 0
6 | Trojcestný guľový zónový ventil, DN40, s nízkou tlakovou stratou, vrátane servopohonu pre ovládanie ventila. El. príkon: max. 150W, 230V, 50Hz. | kpl | 1 |  |  | 0
7 | Doskový výmenník tepla pre ohrev TÚV, prenášaný výkon 46kW (primár: 50/45°C, sekundár: 47/42°C), objemový prietok max. 7,96m3/h, tlaková strata max. 15kPa. Pracovný tlak do 10bar. Materiál dosiek výmenníka: AISI316L. Vrátane rámu s povrchovou úpravou. Vrátane tepelnej izolácie. | kpl | 1 |  |  | 0
8 | Zásobníková nádoba pre akumuláciu ohriatej teplej pitnej/úžitkovej vody (TÚV), objem min. 500 litrov, s možnosťou inštalácie el. špirály. Vrátane tepelnej izolácie. Rozmery nádoby s tep. izol.: priemer nádoby ∅760mm. Hrdlá pre ohrev TÚV: DN40. Hmotnosť nádoby: cca. 120kg + cca. 500kg voda = 620kg. | kpl | 1 |  |  | 0
9 | Elektrická špirála pre ohrev TÚV, do akumulačného zásobníka TÚV, výkon 9,0kW, s termostatom. (rozmer podľa zásobníka TÚV). El. príkon: 9,0kW, 3x400V, 50Hz. | kpl | 1 |  |  | 0
10 | Cirkulačné čerpadlo pre TÚV pre medziokruh medzi doskovým výmenníkom a zásobníkom TÚV, nerezové prevedenie, pre systémy s pitnou vodou. Čerpadlo pre systémy s pitnou vodou, nerezové prevedenie, prietok 8m3/h, výtlak 6,0m. El. príkon: max. 1,1kW, 230V, 50Hz. | kpl | 1 |  |  | 0
11 | Akumulačná nádoba pre vykurovacie systémy, s objemom min. 900 litrov, dodávka bez tepelnej izolácie (treba objednať samostatne). Hrdlá vyk. vody DN40. Rozmery nádoby s tepelnou izoláciou: priemer nádoby ∅1000mm. Rozmer bez tepelnej izolácie: ∅800mm. Hmotnosť nádoby: cca. 165kg + cca. 900kg voda = 1065kg. Samostatne objednať: tepelná izolácia pre akumulačnú nádobu, hrúbka izolácie hr. 100mm, odnímateľná izolácia. | kpl | 1 |  |  | 0
12 | Tepelná izolácia pre akumulačnú nádobu, hrúbka izolácie hr. 100mm, odnímateľná izolácia. | kpl | 1 |  |  | 0
13 | Elektrický kotol s výkonom max. 45kW (stupne výkonu: 15+7,5-15-7,5, počet ističov 4 ks). El. príkon: 45kW, 3x 400V, 50Hz, 67A. Poistka pred vykurovacím kotlom 80A. Súčasťou kotla je aj obehové čerpadlo pre kotlový okruh. Súčasťou kotla je aj regulácia el. kotla. | kpl | 1 |  |  | 0
14 | Obehové čerpadlo, elektronicky regulované, prietok 2,5m3/h, výtlak 6m. El. príkon: max. 116W, 230V, 50Hz. | kpl | 1 |  |  | 0
15 | Obehové čerpadlo, elektronicky regulované, prietok 3,0m3/h, výtlak 6,5m. El. príkon: max. 136W, 230V, 50Hz. | kpl | 1 |  |  | 0
16 | Úpravňa pitnej vody (aj pre úpravu vody pre napustenie vykurovacieho systému). Pre kontinuálny prietok vody (aj počas regenerácie) 6,0m3/h, pripojenie 6/4", požadovaný minimálny tlak 2,5bar. Vrátane sitového filtra. Vrátane domiešavacieho bypass. Vrátane sady na testovanie tvrdosti vody. | kpl | 1 |  |  | 0
17 | Expanzná nádoba pre vykurovací systém s objemom 25 litrov, pre systémy do 6 bar. | kpl | 3 |  |  | 0
18 | Expanzná nádoba pre vykurovací systém s objemom 250 litrov, pre systémy do 6 bar. | kpl | 1 |  |  | 0
19 | Expanzná nádoba pre systémy s pitnou vodou, s objemom 25 litrov, pre systémy do 10bar. | kpl | 1 |  |  | 0
20 | Oceľová rúra čierna bezošvá, závitová, rozmer DN15, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení, a náteru po montáži | m | 10 |  |  | 0
21 | Oceľová rúra čierna bezošvá, závitová, rozmer DN25, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení, a náteru po montáži | m | 9 |  |  | 0
22 | Oceľová rúra čierna bezošvá, závitová, rozmer DN32, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení, a náteru po montáži | m | 16.5 |  |  | 0
23 | Oceľová rúra čierna bezošvá, závitová, rozmer DN40, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení, a náteru po montáži | m | 8 |  |  | 0
24 | Oceľová rúra čierna bezošvá, závitová, rozmer DN50, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení, a náteru po montáži | m | 22 |  |  | 0
25 | Oceľová rúra NEREZOVÁ, pre rozvody pitnej vody, rozmer DN50, vrátane tvaroviek, kotvenia, tesnení. | m | 20 |  |  | 0
26 | Medené potrubie Ø12x1,0mm (pre rozvody chladiva), vrátane tvaroveik, kotvenia, tesnení. | m | 22 |  |  | 0
27 | Medené potrubie Ø22x1,0mm (pre rozvody chladiva), vrátane tvaroveik, kotvenia, tesnení. | m | 22 |  |  | 0
28 | Nenasiakavá tepelná izolácia pre rúrky s vonkajším rozmerom Ø12mm, hrúbka izolácie 13mm | m | 22 |  |  | 0
29 | Nenasiakavá tepelná izolácia pre rúrky s vonkajším rozmerom Ø22mm, hrúbka izolácie 25mm | m | 22 |  |  | 0
30 | Chladivo R410A - na doplnenie do chladivových okruhov | kg | 15.4 |  |  | 0
31 | Tlaková skúška potrubia vzduchom | m | 22 |  |  | 0
32 | Vákuovanie a plnenie potrubia | m | 22 |  |  | 0
33 | Pozinkovaný plech pre oplechovanie potrubí rozvodov chladiva vedených vo vonkajšom prostredí (oplechovanie po zaizolovaní tepelnou izoláciou), vrátane upínacích prvkov. | m2 | 7 |  |  | 0
34 | Návleková nenasiakavá tepelná izolácia (hrúbka izolácie 25mm, pre potrubie s vonkajším priemerom Ø22mm (DN15)). | m | 10 |  |  | 0
35 | Návleková nenasiakavá tepelná izolácia (hrúbka izolácie 32mm, pre potrubie s vonkajším priemerom Ø35mm (DN25)). | m | 7 |  |  | 0
36 | Návleková nenasiakavá tepelná izolácia (hrúbka izolácie 40mm, pre potrubie s vonkajším priemerom Ø42mm (DN32)). | m | 16.5 |  |  | 0
37 | Návleková nenasiakavá tepelná izolácia (hrúbka izolácie 40mm, pre potrubie s vonkajším priemerom Ø48mm (DN40)). | m | 8 |  |  | 0
38 | Návleková nenasiakavá tepelná izolácia (hrúbka izolácie 40mm, pre potrubie s vonkajším priemerom Ø60mm (DN50)). | m | 42 |  |  | 0
39 | Nenasiakavá tepelná izolácia, plošná, s hliníkovou fóliou, samolepiace, hrúbka 32mm, pásy, vrátane upínacích prvkov | m2 | 10 |  |  | 0
40 | Pozinkovaný plech pre oplechovanie potrubí vykurovacích rozvodov vedených vo vonkajšom prostredí (oplechovanie po zaizolovaní tepelnou izoláciou), vrátane upínacích prvkov. | m2 | 10 |  |  | 0
41 | Regulačný (vyvažovací) ventil pre prednastavenie prietoku vyk. média vo vykurovacej vetve. Rozmer ventila: DN25. Ventil s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s číslicovým zobrazením nastavenej hodnoty. Vrátane šróbení | ks | 2 |  |  | 0
42 | Guľový kohút DN15 | ks | 9 |  |  | 0
43 | Guľový kohút DN20 | ks | 1 |  |  | 0
44 | Guľový kohút DN32 | ks | 12 |  |  | 0
45 | Guľový kohút DN40 | ks | 8 |  |  | 0
46 | Guľový kohút DN50, materiálové prevedenie určené pre rozvody pitnej vody | ks | 5 |  |  | 0
47 | Spätná klapka DN32 | ks | 3 |  |  | 0
48 | Spätná klapka DN40 | ks | 2 |  |  | 0
49 | Spätná klapka DN50, materiálové prevedenie určené pre rozvody pitnej vody | ks | 1 |  |  | 0
50 | Filter DN32 | ks | 3 |  |  | 0
51 | Filter DN50, materiálové prevedenie určené pre rozvody pitnej vody | ks | 1 |  |  | 0
52 | Vypúšťací guľový kohút DN15 | ks | 3 |  |  | 0
53 | Vypúšťací guľový kohút DN20 | ks | 2 |  |  | 0
54 | Automatický odvzdušňovací ventil 1/2", so spätnou klapkou | kpl | 8 |  |  | 0
55 | Teplomer radiálny s rozsahom merania 0°C až 120°C, vrátane montážnej jímky | ks | 16 |  |  | 0
56 | Manometer radiálny s rozsahom merania 0 až 6 bar + skúšobný ventil, vrátane montážnej jímky | ks | 8 |  |  | 0
57 | Poistný ventil DN20 | ks | 3 |  |  | 0
58 | Poistný ventil DN25, 10bar, materiálové prevedenie určené pre rozvody pitnej vody | ks | 1 |  |  | 0
59 | Ventil pre pripojenie expanznej nádoby typu MK (guľový kohút so zaistením s vypúšťacím ventilom). Určený pre montáž expanznej nádoby. | ks | 4 |  |  | 0
60 | Chladivo R410A - na doplnenie do chladivových okruhov | kg | 15.4 |  |  | 0
61 | Premiestnenie radiátora v priestore spŕch - posunutie aby bolo možné vybudovať technickú miestnosť vykurovania pre zariadenia tepelných čerpadiel (hydromoduly, akumulačné nádrže, a iné podľa projektu). | kpl | 1 |  |  | 0
62 | Oceľové zábradlie na pergolu, na ktorú budú inštalované vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel. Výška zábradlia 1100mm. Vrátane kotvenia. Vrátane provchovej úpravy žiarovým zinkovaním. | bm | 12.5 |  |  | 0
63 | Rebrík s ochranným košom, oceľový, žiarovo pozinkovaný. Celková výška rebríka je cca. 4160mm. Pred objednaním je ptorebné presnú výšku rebríka zamerať na stavbe podľa skutočne vykonaných stavebných úprav v mieste inštalácie. | kpl | 1 |  |  | 0
64 | Demontáž existujúceho vykurovacieho rozvodu z existujúcej kotolne do Administratívnej budovy. Demontáž oceľovej rúry, čierna, bezošvá, závitová, rozmer DN50. Demontáž vrátane kotvenia. | m | 97 |  |  | 0
65 | Demontáž existujúcej tepelnej izolácie vo vonkajšom prostredí (medzi budovami Administratívna budova a Budova dielní). | m2 | 4 |  |  | 0
66 | Plošina pre prácu do výšky 6 metrov (od úrovne terénu) - pre demontáž existujúcich vykurovacích potrubí. | kpl | 1 |  |  | 0
67 | Žeriav pre osadenie vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel na strechu pergoly, uloženie do výšky cca. 3,5m od úrovne terénu. | kpl | 1 |  |  | 0
68 | Odvoz odpadu na skládku do 25 km | t | 1.7 |  |  | 0
69 | Likvidácia odpadu | t | 1.7 |  |  | 0
70 | Doplnkové konštrukcie pre kotvenie žiarovo zinkované | kg | 43 |  |  | 0
71 | Projekt a výpočet hydraulického vyregulovania vykurovacieho systému | NH | 32 |  |  | 0
72 | Projekt skutočného vyhotovenia | NH | 20 |  |  | 0
73 | Odovzdávacia projektová dokumentácia (projekt, certifikáty, protokoly, vyjadrenia/posúdenie technickej inšpekcie) | kpl | 1 |  |  | 0
74 | Vyregulovanie vykurovacieho systému (po spracovaní výpočtu/projektu hydraulického vyregulovania) | NH | 16 |  |  | 0
75 | Uvedenie do prevádzky, zaučenie obsluhy | NH | 24 |  |  | 0
76 | Skúšky vykurovacieho systému podľa príslušnej normy | NH | 48 |  |  | 0
77
78 | Murárska výpomoc | % | 3 | 0 |  | 0
79 | Doprava | % | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | Cena spolu bez DPH |  | 0
|  |  |  | DPH ... 20% |  | 0
|  |  |  | Cena vrátane DPH |  | 0
POZNÁMKA: Stavebné úpravy viď. samostatný výkaz/výmer. Stavebné úpravy nie sú súčasťou tohto výkazu materiálu a prác.
Demontáž existujúceho potrubia z existujúcej kotolne vedeného do objektu Administratívnej budovy je zahrnutá v tomto projekte (vo výkaze materiálu a rozpočte nákladov). Demontáž existujúcej kotolne nie je zahrnutá v tomto rozpočte, nakoľko kotolňa je súčasťou iného stavebného objektu Budovy dielní, a preto jej demontáž bude zahrnutá v projekte stavebného objektu Budova dielní.